## Лист1
Приложение № 1 к техническому заданию
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ №3 г. Дмитров, ул. Сенная
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме
№ позиции | Наименование товара | Наименовании страны происхождения товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения
1 | Фильтр грубой очистки |  | Тип |  |  | сетчатый
|  |  | Размер пор сетчатого элемента |  | 420 |  |  | мкм
|  |  | Материал сетки |  |  | Нержавеющая сталь
|  |  | Условный проход | 125 | 200 |  |  | мм
|  |  | Максимальное рабочее давление | 14 |  |  |  | бар
|  |  | Тип присоединения |  |  | фланцевое
|  |  | Вес |  | 77 |  |  | кг
|  |  | Корпус |  |  | стальной
|  |  | Диаметр отверстий сетки | 0.5 |  |  |  | мм
|  |  | Длина | 400 | 600 |  |  | мм
2. | Безмасленный воздушный компрессор |  | Назначение | предназначен для нагнетания воздуха и некоторых газов в водные магистрали с давлением до 0.6 МПа ; предназначен для нагнетания воздуха и некоторых газов в безнапорные емкости
|  |  | Количество |  |  | 2 |  | шт
|  |  | Рабочая производительность | 150 |  |  |  | л/мин
|  |  | Максимальное рабочее давление | 6 |  |  |  | бар
|  |  | Пределы продолжительности работоспособности компрессора | 27000 | 16100 |  |  | часов
|  |  | Тефлоновая прокладк |  |  | в наличии
|  |  | Электрическая мощность | 1 |  |  |  | кВт
|  |  | Напряжение | 220 | 230 |  |  | В
|  |  | Частота | 50 | 60 |  |  | Гц
|  |  | Интервал рабочей температуры | 35 | 5 |  |  | градусов цельсия
|  |  | Максимальное противодавление | 0.5 |  |  |  | Мпа
|  |  | Уровень шума |  | 55 |  |  | Дб
|  |  | Тип двигателя |  |  | индукционный
|  |  | Вентилятор для охлаждения двигателя |  |  | наличие
|  |  | Материал корпуса |  |  | алюминий
|  |  | Материал клапанов |  |  | нержавеющая сталь
3 | Цифровой дозирующий насос |  | Расход | 3 | 6 |  |  | л/час
|  |  | Давление | 8 | 10 |  |  | бар
|  |  | Объём впрыска | 0.5 | 0.55 |  |  | см3/впрыск
|  |  | Диаметр соединений :вход | 4 |  |  |  | мм
|  |  | Диаметр соединений: выход |  |  | 6 |  | мм
|  |  | Степень защиты IP | 54
|  |  | Питание | 90 | 250 |  |  | В
|  |  | Мощность | 10 |  |  |  | Вт
|  |  | Частота |  | 60 |  |  | Гц
|  |  | Материал шаров в клапанах |  |  | керамика
|  |  | Материал корпуса |  |  | РР
4 | Фильтр-регулятор |  | Размер входного отверстия | 1/4 |  |  |  | дюйм
|  |  | Пропускная способность | 1950 |  |  |  | л/мин
|  |  | Максимальное рабочее давление | 14 |  |  |  | бар
|  |  | Тип конструкции |  |  | модульный
|  |  | Степень фильтрации | 20 |  |  |  | микрон
|  |  | Среда |  |  | сжатый воздух
5 | Фильтр обезжелезивания |  | Материал корпуса |  |  | Сталь
|  |  | Материал верхней и нижней распределительной системы |  |  | Нержавеющая сталь
|  |  | Работа фильтра |  |  | полностью автоматизирована
|  |  | Производительность фильтра | 21 |  |  |  | м3/час
|  |  | Давление | 2 | 6 |  |  | кг/см2
|  |  | Высота фильтра | 2800 | 2900 |  |  | мм
|  |  | Диаметр фильтра | 2550 | 2610 |  |  | мм
|  |  | Объем загрузки фильтрующего материала | 5300 |  |  |  | л
|  |  | Электропотребление |  | 60 |  |  | Вт
|  |  | Продолжительность регенерации | 15 |  |  |  | мин
6 | Мультипатронный фильтр |  | Назначение |  |  | для удаления взвешенных веществ из воды и химических растворов
|  |  | Количество мультипатронных фильтров | 2 |  |  |  | шт
|  |  | Производительность фильтра | 60 |  |  |  | м3/час
|  |  | Пределы рабочей температуры | 50 | 1 |  |  | °С
|  |  | Диаметр | 220 | 235 |  |  | мм
|  |  | Высота | 1100 |  |  |  | мм
|  |  | Рабочее давление | 10 | 12 |  |  | бар
|  |  | Типоразмер картриджей | 30 | 40 |  |  | дюймов
|  |  | Количество картриджей | 6 |  |  |  | шт
7 | Цифровой дозирующий насос |  | Вид насоса |  |  | поверхностный
|  |  | Электропитание | 220 |  |  |  | В
|  |  | Потребляемая мощность | 12 |  |  |  | Вт
|  |  | Давление | 6 | 11 |  |  | бар
|  |  | Степень защиты IP | 53
|  |  | Панель управления |  |  | аналоговая
8 | Компрессор |  | Производительность | 150 |  |  |  | л/мин
|  |  | Напряжение | 220 |  |  |  | В
|  |  | Рабочее давление | 6 | 11 |  |  | бар
|  |  | Тип соединения |  |  | рапид
|  |  | Мощность | 1.4 |  |  |  | л.с.
|  |  | Тип смазки |  |  | безмасляный
9 | Трубы напорные (тип 7,8,9) ГОСТ Р 51613-2000 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия. Дата введения в действие: 30.06.2001. Дата последнего изменения: 13.07.2017 |  | Наружный диаметр d | 110 |  |  |  | мм
|  |  | Материал |  |  | НПВХ100
|  |  | Раструб |  |  | под клеевое соединение
|  |  | Толщина стенки труб | 2.7 |  |  |  | мм
|  |  | Длина фаски раструба | 10 |  |  |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр раструба | 110.1 |  |  |  | мм
|  |  | Длина раструба | 91 |  |  |  | мм
|  |  | Внутренний диаметр раструба в зоне установки уплотнительного кольца | 132.5 |  |  |  | мм
10 | Трубы стальные ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) |  | Толщина стенки труб | от 1,5 |  |  |  | мм
11 | Распределительный блок |  | Тип подключения к источникам питания |  |  | винтовое соединение
|  |  | Шаг подключения | 70 |  |  |  | мм
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 220 |  |  |  | В
|  |  | Номинальный рабочий ток | 95 |  |  |  | А
|  |  | Высота | 95 |  |  |  | мм
|  |  | Ширина | 70 |  |  |  | мм
|  |  | Категория перенапряжения | 2
12 | Датчик давления |  | Максимальное измеряемое давление | 8 |  |  |  | бар
|  |  | Присоединение |  |  | резьбовое
|  |  | Встроенный демпфер |  |  | наличие
|  |  | Пределы рабочей температуры | -20 | 120 |  |  | ° C
13 | Датчик температуры воды |  | Класс защиты IP | 54
|  |  | Верхний предел рабочей температуры | 180 |  |  |  | °С
|  |  | Присоединение |  |  | резьбовое
14 | Модуль расширения |  | Высота | 90 |  |  |  | мм
|  |  | Глубина | 75 |  |  |  | мм
|  |  | Входное номинальное напряжение | 20 |  |  |  | В
|  |  | Типовой входной ток | 8 |  |  |  | мА
|  |  | Напряжение на катушке | 20 |  |  |  | В
|  |  | Исполнение контакта |  |  | 1 переключающий контакт
|  |  | Тип коммутационного контакта |  |  | одинарный контакт
|  |  | Степень защиты IP | 10
15 | Источник питания |  | Назначение |  |  | источник питания 24 В для базовых модулей
|  |  | Номинальное входное напряжение | 90 | 250 |  |  | В
|  |  | Частота | 40 | 70 |  |  | Гц
|  |  | Номинальный выходной ток | 2 |  |  |  | A
|  |  | Максимальный выходной ток | 4 |  |  |  | А
|  |  | Степень защиты IP | 10
16 | Преобразователь статический |  | Выходная мощность | 55 |  |  |  | Вт
|  |  | Выход | 20 |  |  |  | В
|  |  | Напряжение 1 канала | 20 | 35 |  |  | В
|  |  | Максимальный выходной ток 1 канала | 2.3 |  |  |  | А
|  |  | Количество выходов | 1 |  |  |  | шт
|  |  | Пределы входного напряжения AC | 250 |  |  |  | В
|  |  | Входное напряжение DC | 100 | 380 |  |  | В
17 | Фильтр сетчатый фланцевый |  | Максимальная рабочая температура | 280 |  |  |  | °С
|  |  | Степень фильтрации | 1150 |  |  |  | мкм
|  |  | Материал корпуса |  |  | чугун
|  |  | Максимальное рабочее давление | 15 |  |  |  | бар
18 | Хомут |  | Диапазон зажима | 86 | 93 |  |  | мм
|  |  | Материал |  |  | оцинкованная сталь
|  |  | Длина | 170 |  |  |  | мм
|  |  | Покрытие |  |  | резина
|  |  | Толщина | 1.2 |  |  |  | мм
19 | Вольтметр |  | Класс точности | 1
|  |  | Способ установки | в вырезе дверцы ; в передней панели щитка
|  |  | Тип напряжения |  |  | переменный
|  |  | Номинальное напряжение | 490 |  |  |  | В
20 | Автоматический выключатель тип 4 |  | Характеристика срабатывания |  |  | C
|  |  | Номинальное напряжение | 220 | 250 |  |  | В
|  |  | Минимальное рабочее напряжение | 14 |  |  |  | В
|  |  | Сечение кабеля |  | 30 |  |  | мм2
21 | Реле контроля фаз |  | Номинальный выходной ток |  | 6 |  |  | А
|  |  | Категория перенапряжения | 3, 2
|  |  | Количество фаз | 3 |  |  |  | шт.
|  |  | Количество переключающих контактов | 1 |  |  |  | шт
|  |  | Материал корпуса |  |  | самозатухающий пластик
|  |  | Монтажная опора |  |  | симметричная DIN-рейка
22 | Кабель тип 3 |  | Номинальное напряжение |  | 490 |  |  | В
|  |  | Количество жил | 2 |  |  |  | шт
|  |  | Номинальное сечение проводника | 0.25 |  |  |  | мм2
|  |  | Внешний диаметр кабеля | 5 |  |  |  | мм
|  |  | Изоляция жилы |  |  | поливинилхлорид
|  |  | Строительная длина | 25 |  |  |  | м
23 | Трубы ГОСТ Р 51613-2000 тип 10,11,12,13 |  | Материал |  |  | Непластифицированный поливинилхлорида
Инструкция по представлению сведений 1 части заявки: Сведения в заявку на участие в аукционе вносятся участником закупки в соответствии с теми данными о товарах, которые указаны в Приложении № 1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме», конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией. Сведения в заявку на участие в аукционе вносятся участником закупки с учетом следующих положений: - в части представления сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара в заявке участника открытого аукциона в электронной форме не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только абсолютно точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств поставляемого товара; если требования к материалам в графе «Минимальные значения показателей» разделены знаком «;», необходимо указать один показатель из данного перечисления. - участник аукциона в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Приложении № 1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме", конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией является конкретным показателем. Заявки, поданные с нарушением данных требований, будут отклонены. - разъяснение понятий, применяемых в показателях товаров: «Минимальное значение показателя» означает больше установленного значения и включает установленное значение; «Максимальное значение показателя» означает меньше установленного значения и включает установленное значение; «Значения показателей, которые не могут изменяться» означает, что указанный показатель является неизменным и участником закупки в отношении такого показателя указывается установленное значение показателя, которое не может изменяться.