## Лист2
№ п/п | Типовые стальные нормальные опоры | [5 empty] | Унифицированные стальные решетчатые опоры,разработанные филиалом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ в соответствии с Техническим заданием на выполнение НИОКР для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» (шифр альбома 7.220.01): |  |  |  |  | Примечание
| Наименование | Тип, марка | Типовой проект, альбом | Масса единицы, кг | База опоры, м | Высота опоры, м | Тип, марка | Типовой проект, альбом | Масса единицы, кг | База опоры, м | Высота опоры, м
1 | Сравнительный анализ по габаритным размерам и весам опор
1.1 | Опора анкерно-угловая | У220-2 | ТП 3080тм-т7-2 | 14981 | 5.2 х 5.2 | 31.6 | У220н-2.1 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 12713 | 5,7 х 5,7 | 31.9 | Разработанные унифицированные опоры отличаются от существующих типовых, конструктивным исполнением элементов, а именно: - высотой соответствущих опор; - базой; - весом опор; - объемом метизов под опоры. В подтверждении прикладываем чертежи: 1.1 Проектной документации №3471-ТКР.ВЛ.01 (2 листа); 1.2 Типового проекта №3080 тм-Т6-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на промежуточные опоры (3 листа); 1.3 Типового проекта №3080 тм-Т7-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на анкерные опоры (2 листа); 1.4 Типового проекта №3080 тм-Т6-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на оп. У220-2т+5 (2 листа)
1.2 | Опора анкерно-угловая | У220-2т | ТП 3080тм-т7-2 | 15493 | 5.2 х 5.2 | 31.2 | У220н-2.1т | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 13814 | 5,7 х 5,7 | 32.7
1.3 | Опора анкерно-угловая | У220-2+5 | ТП 3080тм-т7,9 | 18290 | 6.7 х 6.7 | 36.2 | У220н-2.1+5 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 15576 | 7,1 х 7,1 | 36.9
1.4 | Опора анкерно-угловая | У220-2т+5 | ТП 3080тм-т7,9 | 18860 | 6.7 х 6.7 | 36.2 | У220н-2.1т+5 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 16494 | 7,1 х 7,1 | 37.7
1.5 | Опора анкерно-угловая | У220-2+9 | ТП 3080тм-т7-2 | 20245 | 7.9 х 7.9 | 40.6 | У220н-2.1+9 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 17771 | 8,3 х 8.3 | 40.9
1.6 | Опора промежуточная | П220-2 | ТП 3080тм-т6-2 | 6450 | 5.4 х 5.4 | 41 | П220н-2.1 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 8386 | 5.3 х 5.3 | 46.1
1.7 | Опора промежуточная | П220-2т | ТП 3080тм-т6-2 | 6573 | 5.4 х 5.4 | 41 | П220н-2.1т | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 8763 | 5.3 х 5.3 | 46.3
1.8 | Опора промежуточная | нет аналогов | нет аналогов | - | - |  | П220н-2.1-9.3 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 6651 | 4,4 х 4,4 | 36.8 | Расширенная номенклатура применяемых опор индивидуальной разработки для использования на конкретном объекте "Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская» не имеющих аналогов в существующих типовых проектах
1.9 | Опора промежуточная | нет аналогов | нет аналогов | - | - |  | П220н-2.1т-9.3 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 7029 | 4,4 х 4,4 | 37
1.10 | Опора промежуточная | нет аналогов | нет аналогов | - | - |  | П220н-2.1+3.2 | №3471-ТКР.ВЛ (альбом 7.220.01) | 9515 | 5,61 х 5,61 | 49.3
2 | Сравнительный анализ по маркам стали опор
2.1 | Типовые стальные нормальные опоры | Марка стали С345-3 ГОСТ 27772-88* |  |  |  |  | Унифицированные стальные решетчатые опоры | Марка стали С345-4 ГОСТ 27772-2015 |  |  |  | В соответствии с изменением требований к прокату для строительных стальных конструкций по ГОСТ 27772-2015, разработаны унифицированные опоры с применнием марки стали С345-4. В подтверждении прикладываем чертежи: 2.1 Типового проекта №3080 тм-Т6-2 "Выборка металла" на промежуточные опоры (1 лист); 2.2 Проектная документация №3471-ТКР.ВЛ (1 лист).
3 | Сравнительный анализ по конструктивным особенностям опор
3.1 | Типовые стальные нормальные опоры | 1. Размеры траверсы от оси опор для анкерно-угловых опор У220-2, У220-2т,У220-2+5, У220-2т +5 и У220-2+9 составляет - верхний - 4,6 м. - средний - 6,6 м; - нижний- 4,6 м; 2. Размеры траверсы от оси опор для промежуточных опор П220-2 и П220-2т составляет - верхний - 3,5 м.; - средний - 6,4 м; - нижний- 4,2 м; |  |  |  |  | Унифицированные стальные решетчатые опоры | 1. Размеры траверсы от оси опор для анкерно-угловых опор У220н-2.1, У220н-2.1т, У220н-2.1+5, У220н-2.1т +5 и У220н-2.1+9 составляет - верхний - 4,4 м. - средний - 8,3 м; - нижний- 4,9 м; 2. Размеры траверсы от оси опор для промежуточных опор П220н-2.1 и П220н-2.1т, П220н-2.1-9.3, П220н-2.1т-9.3, П220н-2.1+3.2 составляет - верхний - 3,9 м.; - средний - 7,3 м; - нижний- 4,5 м; |  |  |  | Разработанные унифицированные опоры отличаются от существующих типовых, конструктивным исполнением элементов, имеющие существенные отличия в размерах траверс (нижних, средних и верхних) относительно типовых опор. В подтверждении прикладываем чертежи: 1.1 Проектной документации №3471-ТКР.ВЛ.01 (2 листа); 1.2 Типового проекта №3080 тм-Т6-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на промежуточные опоры (3 листа); 1.3 Типового проекта №3080 тм-Т7-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на анкерные опоры (2 листа); 1.4 Типового проекта №3080 тм-Т6-2 "Таблица отправочных марок" и эксиз схема на оп. У220-2т+5 (2 листа)
3.2 |  | Выборка металла уголок 200х16 (3160 кг), уголок 160х10 (980 кг), уголок 125х8 (120 кг), уголок 110х8 (968 кг), уголок 90х7 (2682 кг), уголок 80х6 (1550 кг), уголок 70х6 (336 кг), уголок 63х5 (866 кг), уголок 50х5 (344 кг), лист 40 мм (256 кг), лист 16 мм (770 кг), лист 10 мм (1062 кг), лист 8 мм (115 кг.) | [5 empty] | Выборка металла для опоры У220н-2.1: уголок 200х12 (1331 кг), уголок 180х11 (804 кг), уголок 160х10 (74 кг), уголок 140х9 (753 кг), уголок 125х8 (157 кг), уголок 110х7 (584 кг), уголок 100х7 (235 кг), уголок 90х6 (1770 кг), уголок 80х6 (705 кг), уголок 70х6 (850 кг), уголок 63х5 (1561 кг), уголок 50х5 (640 кг), лист 40 мм (254 кг), лист 14 мм (508 кг), лист 12 мм (21 кг), лист 10 мм (974 кг), лист 8 мм (62 кг) |  |  |  | Разработанные унифицированные опоры отличаются от существующих типовых, конструктивным исполнением элементов, имеющие существенные отличия в количестве, длины и сечение элементов прокатных уголоков, количество, диаметры и расположения отверстий для присоединения элементов, что подтверждается на примере сравнения выборки металла опоры У220-2 и У220н-2.1, также в сравнении типовых чертежей нормальных опор с чертежами унифицированных опор: 1. Типовой проект №3080тм-т6-2 (20 л.); 2. Проектная документация №3471-ТКР.ВЛ (27 л.)
| ВЫВОД: | Стальные решетчатые опоры разработанные, согласно Технического задания на выполнение НИОКР для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» (шифр альбома 7.220.01) Филиалом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ специально для объекта «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская», реализованы решения, позволяющие обеспечить экономию средств на материалах (суммарный объём на опоры), а также на выполнение строительно-монтажных работ. При этом исходя из вышеизложенного, разработанные опоры отличаются от существующих, конструктивным исполнением элементов (иное количество, длина и сечение элементов, количество, диаметры и расположения отверстий для присоединения элементов) и узловых соединений (наличие, либо отсутствие в соответствующих узлах соединительных элементов (фасонок), расположение и количество болтов), а также расширенной номенклатурой применяемых опор (стандартные опоры, пониженные, повышенные, опоры для двух тросов и т.п.). На основании вышеизложенного следует, что стальные решетчатые опоры разработанные Филиалом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ являются унифицированными от существующих типовых опор.

## Лист1
№ п/п | Унифицированные стальлные решетчатые опоры,разработанные филиалом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ в соответствии с Техническим заданием на выполнение НИОКР для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» (шифр альбома 7.220.01): |  |  |  | Типовые решетчатые опоры |  |  | Примечание
1
| Наименование оборудования | Тип, марка | Масса единицы, кг |  | Тип, марка | Масса единицы, кг
| Опора анкерно-угловая | У220н-2.1 | 12713 | Альбом 7.220.01 | У220-2 | 14981 | ТП 3080тм-т6-2 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора анкерно-угловая | У220н-2.1т | 13814 | Альбом 7.220.01 | У220-2т | 15493 | ТП 3080тм-т6-2 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора анкерно-угловая | У220н-2.1+5 | 15576 | Альбом 7.220.01 | У220-2+5 | 18290 | ТП 3080тм-т7,9 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора анкерно-угловая | У220н-2.1т+5 | 16494 | Альбом 7.220.01 | У220-2т+5 | 18860 | ТП 3080тм-т7,9 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора анкерно-угловая | У220н-2.1+9 | 17771 | Альбом 7.220.01 | У220-2+9 | 20245 | ТП 3080тм-т6-2 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора промежуточная | П220н-2.1-9.3 | 6657 | Альбом 7.220.01
| Опора промежуточная | П220н-2.1т-9.3 | 7029 | Альбом 7.220.01
| Опора промежуточная | П220н-2.1+3.2 | 9464 | Альбом 7.220.01
| Опора промежуточная | П220н-2.1 | 8391 | Альбом 7.220.01 | П220-2 | 6450 | ТП 3080тм-т6-2 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ
| Опора промежуточная | П220н-2.1т | 8763 | Альбом 7.220.01 | П220-2т | 6573 | ТП 3080тм-т6-2 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 220 и 330 кВ