ИП Бордовский М.Н.

622018, Свердловская обл.,

ИНН 662339057495

г. Нижний Тагил,

ул. Алтайская,37-78,

e-mail: bordovskii@mail.ru

тел. +7922-222-92-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

На поставку светодиодных светильников для уличного освещения.

1.Объект закупки: светодиодные светильники для уличного освещения в количестве 62 штук в комплекте с кронштейном КР-4

2.  Объем поставляемого товара: 62 шт.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки:

Количество светильников, шт: 62

Быстросъемный источник питания (замена блока питания без демонтажа светильника)

Количество светодиодов: 250-270

Напряжение питания, В: 176-264,

Частота, Гц: 50-60,

Потребляемая мощность, Вт: 96 Вт

Цветовая температура, К: от 4800 до 5300

Общий световой поток, Лм: 13000-13500

Корпус светильника : Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием

Герметичность примыкания крышки к профилю должна обеспечиваться наличием прокладки из синтетических полимеров;

Оптический рассеиватель – Силикатное стекло прозрачное (защита от ультрафиолета и агрессивных сред)

Материал печатной платы – алюминий;

Срок службы светодиодов, часов: не менее 100 000Ч;

Способ крепления: Поворотный кронщтеин с хомутом консоль не менее 50  мм;

Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых тел и влаги, IP не менее 67;

Светильник должен сохранять свои характеристики при температуре окружающего воздуха, С:  -40 и ниже;

+40 и выше.

Коэффициент пульсации светового потока не должен превышать 1%;

Индекс цветопередачи, Ra, не менее 80;

Размеры : Д/Ш/В,мм          не более535мм/  не более105мм/    не более130мм

Индекс энергоэффективности (ЕЕI): A++

Защита от короткого замыкания – наличие, восстанавливается автоматически;

Защита от короткого замыкания 380В – наличие;

Масса, кг не более 1.9 кг;

Эффективность светильника,лм/вт --- не менее 140

Класс защиты от  поражения эл.током:    ---- 1

Рабочий ток светодиода: не более    ------ 117мА

Коэффициент мощности:  не менее  ------0,98

Светильники должны соответствовать требования безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

4. Гарантия на поставляемый товар: не менее 36 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

5.Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым (то есть не бывшим в использовании), работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.  На продукции не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. Год выпуска оборудования  2018 год.

6. Требования к упаковке товаров

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Все упакованные Товары при доставке Заказчику, отпускаются за маркировкой завода-изготовителя.

Упаковка товара должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к перевозке и хранению соответствующих товаров.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке.

При поставке товара должны быть представлены: копии сертификата соответствия; гарантийный талон; техническая и эксплуатационная документация на поставляемые товары на русском языке.

С Уважением,

ИП Бордовский М.Н.