## Лист1
Техническое задание на ТО и аварийные ремонты холодильных установок в цехе окраски
Пункт 1
Отдел-заказчик: |  | РЭС
ТЗ составил: |  | Изотцев В.Н.
Пункт 2
Список оборудования |  |  | Количество ТО в год
1 | Холодильная установка UL25A10 Вентустановка ВС1 65000 м3/ч |  | 2 раза
2 | Холодильная установка UL26A10 Вентустановка ВС2 65000 м3/ч |  | 2 раза
3 | Холодильная установка ZL55A11 Вентустановка КПО 18000 м3/ч |  | 2 раза
4 | Холодильная установка UL35A10 Вентустановка СС 80000 м3/ч |  | 2 раза
5 | Холодильная установка ZL10A50 Вентустановка (общая) ZL10 23500 м3/ч |  | 2 раза
6 | Холодильная установка AZ20A50 Вентустановка испарения ВС/СС 20000 м3/ч |  | 2 раза
Пункт 3
Список работ входящих в плановое техническое обслуживание (ТО) установок кондиционирования цеха окраски
1 | Чистка воздушного фильтра |  | Техническое обслуживане внутреннего блока VRV системы
Чистка рабочего колеса вентилятора (при необходимости)
Контроль биения рабочего колеса вентилятора
Контроль состояния дренажного поддона (при необходимости чистка)
Контроль работы дренажной помпы (при необходимости промывка)
Контроль состояния испарителя (при необходимости чистка или дезинфекция)
Контроль работы работы расширительного вентиля
Контроль работы привода жалюзи (при необходимости регулировка)
Контроль винтовых зажимов электрических соеденений
Контроль вальцовочных соеденений фреоновой магистрали
2 | Визуальный осмотр, контроль отсутствия механических повреждений |  | Техническое обслуживание наружного блока VRV системы
Промывка теплообменника (конденсатора) давлением воды.
Контроль состояния рабочего колеса вентилятора
Контроль состояния теплоизоляции фреоновых магистралей (при необходимости замена)
Контроль вальцовочных соеденений фреоновой магистрали
Контроль уровня масла в картере компрессора (при необходимости дозаправка)Тест Ph. Тест содержания влаги.
Контроль давления нагнетания и всасывания, измерение температуры переохлаждения хладагента
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск и устранение места утечки и дозаправка
Контроль винтовых зажимов электрических соеденений
Общий тест системы, встроенного ПО
3, 4, 5 | Визуальный осмотр, контроль отсутствия механических повреждений внутреннего/наружного блока |  | Техническое обслуживание кассетного, напольно потолочного, настенного кондиционера
Чистка воздушного фильтра внутреннего блока
Контроль рабочего колеса вентилятора внутреннего блока (чистка при необходимости)
Контроль биения рабочего колеса вентилятора внутреннего/наружного блока
Контроль состояния дренажного поддона внутреннего блока (при необходимости чистка)
Контроль состояния испарителя (при необходимости чистка или дезинфекция)
Контроль работы дренажной помпы (при необходимости промывка) Если имеется.
Контроль работы привода жалюзи внутреннего блока (при необходимости регулировка)
Контроль вальцовочных соеденений фреоновой магистрали внутреннего/наружного блока
Контроль состояния теплоизоляции фреоновых магистралей (при необходимости замена)
Контроль винтовых зажимов электрических соеденений внутреннего/наружного блока
Промывка теплообменника (конденсатора) наружного блока давлением воды (при необходимости)
Контроль давления нагнетания и всасывания, измерение температуры переохлаждения и перегрева хладагента
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск и устранение места утечки и дозаправка
Общий тест системы
6,7,8 | Контроль загрязнения и при необходимости промывка давлением воды конденсатора кондиционера (НАРУЖНЫЙ БЛОК МОДЕЛИ DX) |  | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера DX/ CW, конденсатора
Контроль загрязнения и при необходимости промывка конденсатора - платинчатого теплообменника кондиционера (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ CW)
Контроль загрязнения и при необходимости промывка грязевых фильтров (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ CW)
Контроль уровня масла в картере компрессора кондиционера при необходимости дозаправка (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, МОДЕЛИ CW ). Тест Ph. Тест содержания влаги.
Контроль температуры переохлаждения хладагента (НАРУЖНЫЙ БЛОК (кондесатор) МОДЕЛИ DX, (платинчатый теплообменник) МОДЕЛИ CW)
Контроль температуры перегрева хладагента (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, МОДЕЛИ CW)
Контроль загрязнения воздушных фильтров G4, при необходимости чистка (замена) (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, CW) *Приобретаются ЗАКАЗЧИКОМ
Контроль и обтяжка электрических винтовых соединений (ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, CW)
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск места утечки и дозаправка(ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, МОДЕЛИ CW )
Контроль и вслучае необходимости калибровка датчиков температур,влажности, давления (ВНУТРЕННИЙ БЛОК, МОДЕЛИ DX, CW )
Контроль работы прессостатов высокого и низкого давления (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, МОДЕЛИ CW)
Контроль цилиндра увлажнителя воздуха, чистка при необходимости (замена) (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, CW)
Контроль соеденений подвода воды к увлажнителю воздуха (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, CW)
Контроль, при необходимости чистка дренажной системы кондиционера (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, CW)
Контроль работы трёхходового клапана (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ CW ) регулировка
Контроль герметичности гликолевого контура (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ CW )
Контроль работы соленоидных вентилей (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ DX, МОДЕЛИ CW )
Тестирование ПО встроенного контроллера, проверка работы ротации, резервирования, удалённого мониторинга
Контроль запорной арматуры (ВНУТРЕННИЙ БЛОК МОДЕЛИ CW)
9 | Визуальный осмотр, контроль отсутствия механических повреждений |  | Техническое обслуживание шкафного кондиционера Phanennberg
Чистка теплообменника (конденсатора) давлением воздуха.
Чистка теплообменника (испарителя) давлением воздуха.
Чистка воздушного фильтра
Контроль винтовых зажимов электрических соеденений
Контроль давления нагнетания и всасывания, измерение температуры переохлаждения и перегрева хладагента
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск и устранение места утечки и дозаправка
Контроль состояния дренажного поддона (при необходимости чистка)
10 | Чистка теплообменника (конденсатора) давлением воздуха (при необходимости высоким давлением воды). |  | Техническое обслуживание чиллера с воздушным охлаждением конденсатора
Контроль уровня и цвета масла в картере компрессора (при необходимости дозаправка/замена). Тест на кислотность (Ph). Тест содержания влаги.
Промывка грязевых фильтров
Контроль отсутствия утечек в гидравлическом контуре, проверка запорной арматуры
Контроль работы циркуляционных насосов / гидромодуля
Контроль и обтяжка электрических винтовых соединений
Контроль давления / температуры нагнетания и всасывания, измерение температуры переохлаждения и перегрева хладагента (при необходимости регулировка ТРВ)
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск и устранение места утечки и дозаправка
Тест систем защит и систем управления чиллера (при необходимости регулировка)
Контроль срабатывания соленоидных клапанов (винтовые компрессоры)
Контроль работы циркуляционных насосов / гидромодуля
Контроль процентного состава водно-гликолевой смеси
11 | Контроль уровня и цвета масла в картере компрессора (при необходимости дозаправка/замена). Тест на кислотность (Ph). Тест содержания влаги. |  | Техническое обслуживание чиллера с воздушным охлаждением конденсатора
Контроль загрязнения и при необходимости промывка пластинчатых или кожухотрубных теплообменников испарителя / конденсатора
Контроль и замена фильтрующего элемента фильтра в фреоновом контуре
Контроль крепления термобалона ТРВ
Промывка грязевых фильтров
Контроль отсутствия утечек в гидравлическом контуре, проверка запорной арматуры
Контроль работы циркуляционных насосов / гидромодуля
Контроль и обтяжка электрических винтовых соединений
Контроль давления / температуры нагнетания и всасывания, измерение температуры переохлаждения и перегрева хладагента (при необходимости регулировка ТРВ)
Контроль количества хладагента в системе, при необходимости поиск и устранение места утечки и дозаправка
Контроль давления масла (полугерметичные / винтовые компрессоры с масляным насосом)
Контроль температуры нагнетаемого газа
Контроль посторонних шумов в компрессоре / циркуляционном насосе
Тест систем защит и систем управления чиллера (при необходимости регулировка / настройка)
Контроль срабатывания соленоидных клапанов (винтовые компрессоры)
Контроль процентного состава водно-гликолевой смеси
12 | Визуальный осмотр вентиляторов проверка правильности работы |  | Техническое обслуживание вентиляторов, приточных / вытяжных установок
Проверка на предмет побочных шумов, вибраций и перегрева, запись результатов.
Контроль гибких вставок
Контроль надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений
Контроль антивибрационных устройств и креплений
Контроль подшипниковых механизмов на предмет перегрева и шумности.
Проверка износа ремней их натяжения и правильности посадки. Замена ремней в случае необходимости.
Тест изоляции двигателя. Запись результатов.
Измерение величины проходящего тока.
Осмотр электрической проводки, проверка соединений.
Проверка воздушных проходов вентилятора, чистка пыли и грязи.
Чистка лопастей вентилятора, запись обнаруженных дефектов.
Полная очистка корпуса вентилятора снаружи.
13 | Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнения и повреждений |  | Техническое обслуживание калориферов / водяных нагревателей
Контроль равномерности обогрева поверхностей
Проверка и устранение утечек теплоносителя
Удаление воздуха из системы
Чистка змеевиков, удаление пыли.
14 | Остановка вентиляторов |  | Техническое обслуживание воздушных фильтров
Контроль состояния фильтров
Замена фильтров в случае необходимости
Запись обнаруженных поломок и дефектов
15 | Визуальный осмотр воздушных заслонок |  | Техническое обслуживание воздушных заслонок, приводов, исполнительных механизмов
Проверка открытия и закрытия заслонок (плотности прилегания)
Чистка заслонок, регулировка
Проверка открытия и закрытия привода вручную
Проверка оборудования на предмет износа
Проверка и закрепление кабельных соединений
Тестирование обратной связи
Проверка и переустановка пороговых значений
16 | Контроль параметров питания и состояния предохранителей. |  | Техническое обслуживание контроллеров и шкафов управления
Контроль журнала работы / ошибок
Корректировка уставок и параметров по необходимости
Контроль правильности функционирования контроллера
Контрольи закрепление кабельных соединений
Контроль связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером.
Чистка контроллера.
17 | Контроль параметров питания и состояния предохранителей. |  | Техническое обслуживание регуляторов частоты вращения, софтстартеров, частотных преобразователей
Замер выходных характеристик и сравнения с номинальными.
Контроль правильности уставок и параметров
Корректировка уставок и параметров
Контроль правильности функционирования регулятора
Контроль и закрепление кабельных соединений
Контроль связи регулятора с приводами вентиляторов
Контроль на предмет загрязнения
Чистка регуляторов
18 | Смазка подшипников двигателей насосов, кроме двигателей с "мокрым ротором" и двигателей с необслуживаемыми подшипниками. |  | Техническое обслуживание циркуляционных насосов, смесительных узлов
Чистка защитных кожухов
Замер величины электрического тока
Контроль правильности функционирования
Контроль прокладок на предмет протечек
Контроль плотности закрепления болтов и соединений
Контроль надежности электрических соединений
Пункт 4
Аварийные ремонты
1 | В случае аварийной поломки Подрядчик должен обеспечить прибытие квалифицированного специалиста на площадку Заказчика в течении 1-2 часов.
2 | По завершению работ Заказчик и Подрядчик составляют Табель учета рабочего времени, который является основанием для выставления акта выполненных работ.
3 | Подрядчик должен предоставить цену за час работы специалиста при устранении аварийных ситуаций.
Пункт 5
Требования по программированию
1 | Специалисты компании должны иметь квалификацию по параметрированию и программированию CPU кондиционеров
Руководитель РЭС |  | Павлов В.Ю.