## электрика
1 | Электромагнитный пускатель ПМ12-063 201 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 15
|  | Марка | ПМ12-063 201
|  | Номинальный ток, А | 63
|  | Тепловое реле | да
|  | Номинальное напряжение питания цепи при 50 Гц, В | 380
|  | Род тока включения | переменный (AC)
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  | Степени защиты | IP00
|  | Модульное исполнение | К
2 | Электромагнитный пускатель ПМ 12-100 200 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 15
|  | Марка | ПМ 12-100 200
|  | Номинальный ток, А | 100
|  | Номинальное напряжение питания цепи при 50 Гц, В | 380
|  | Тепловое реле | да
|  | Род тока включения | переменный (AC)
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4
|  | Степени защиты | IP00
|  | Количество замыкающих главных контактов, шт. | 3
|  | Количество вспомогательных замыкающих контактов, шт. | 2
|  | Количество вспомогательных размыкающих контактов шт. | 2
3 | Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя УЗОТЭ-2У | ГОСТ Р 53312—2009 |  | шт. | 15
|  | Марка | УЗОТЭ-2У
|  | Напряжение питания прибора, В, в пределах | от 190 до 240
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 5
|  | Мощность защищаемого электродвигателя, кВт, в пределах | от 1,6 до 160
|  | Допустимый ток нагрузки на контактах встроенного э/м реле, А | 1,5 (2,5) А при 220 В
|  | Время подготовки устройства к работе, с, не более | 10
Время срабатывания устройства:
|  | – при обрыве фазы, с, в пределах | от 4 до 12
|  | – при перегрузке по току в 1,5 раза, с, в пределах | от 30 до 60
|  | – при перегрузке по току в 4 раза, с, в пределах | от 8 до 24
|  | Тип корпуса | настенный Н
|  | Степень защиты корпуса | IP44
Комплектность:
Прибор УЗОТЭ-2У
Термопреобразователь сопротивления
Комплект крепежных элементов типа Н
Трансформатор тока - 3 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
4 | Устройство плавного пуска 45 кВт |  |  | шт. | 1
|  | Напряжение питающей сети, В | 3х380
|  | Тип подключаемого электродвигателя | АИР 200 L2
|  | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | 45
|  | Номинальная частота вращения подключаемого электродвигателя, об/мин | 2940
|  | Номинальный ток подключаемого электродвигателя при напряжении 380 В, А | 81.3
|  | Номинальный крутящий момент подключаемого электродвигателя, Н·м | 146
Комплектация:
|  | Автоматический выключатель 3-полюсный, 95 А, шт. | 1
|  | Контактор 3-полюсный, 95 А, 400/380 В, шт. | 1
5 | Устройство плавного пуска 15 кВт | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | шт. | 1
|  | Тип подключаемого электродвигателя | АИР 160 S2
|  | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | 15
|  | Номинальная частота вращения подключаемого электродвигателя, об/мин | 2920
|  | Номинальный ток подключаемого электродвигателя при напряжении 380 В, А | 28.5
|  | Номинальный крутящий момент подключаемого электродвигателя, Н·м | 49.1
Комплектация:
|  | Автоматический выключатель 3-полюсный, 32 А, шт. | 1
|  | Контактор 3-полюсный, 32 А, 400/380 В, шт. | 1
6 | Устройство плавного пуска 7,5 кВт | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | шт. | 1
|  | Тип подключаемого электродвигателя | АИР 112 М2
|  | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | 7.5
|  | Номинальная частота вращения подключаемого электродвигателя, об/мин | 2900
|  | Номинальный ток подключаемого электродвигателя при напряжении 220 / 380 В, А | 26,1 / 15,1
|  | Номинальный крутящий момент подключаемого электродвигателя, Н·м | 24.7
Комплектация:
|  | Автоматический выключатель 3-полюсный, 16-18 А, шт. | 1
|  | Контактор 3-полюсный, 18 А, 400/380 В, шт. | 1
7 | Устройство плавного пуска 5,5 кВт | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | шт. | 1
|  | Тип подключаемого электродвигателя | АИР 112 М4
|  | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | 5.5
|  | Номинальная частота вращения подключаемого электродвигателя, об/мин | 1430
|  | Номинальный ток подключаемого электродвигателя при напряжении 220 / 380 В, А | 19,9 / 11,5
|  | Номинальный крутящий момент подключаемого электродвигателя, Н·м | 36.7
Комплектация:
|  | Автоматический выключатель 3-полюсный, 16 А, шт. | 1
|  | Контактор 3-полюсный, 16 А, 400/380 В, шт. | 1
8 | Контактор электромагнитный 24VDC | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 1
|  | Количество полюсов | 3
|  | Вид зажимов | Винтовые
|  | Номинальный ток АС-3, 400В, А | 9
|  | Тип управляющего напряжения | 230V50/60HZ
|  | Контакты НО (нормально открытый) | 1
|  | Контакты НЗ (нормально закрытый) | 1
9 | Контактор электромагнитный малогабаритный 32 А | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 1
|  | Тип напряжения управления | AC (перемен.)
|  | Тип подключения вспомогат. цепей | Винтовое соединение
|  | Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 230 В
|  | Номин. рабочий ток Ie, 400 В, А | 32 А
|  | Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов: | 1
10 | Реле тепловое РТИ-1322 | ГОСТ 16308-84 |  | шт. | 1
|  | Регулируемый диапазон тока, А, в пределах | 17-25
|  | Род тока | AC (перемен.)
|  | Номинальная частота сети, Гц | 50
|  | Количество и вид контактов | 1 замыкающий + 1 размыкающий
|  | Класс защиты | Класс 10
|  | Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение