| № п/п | Наименование товара. Информация о КТРУ | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка электрогенераторная | Вид запуска: Автоматический | ШТ | 1.00 |
|  |  | Тип исполнения: Контейнерный |  |  |
|  |  | Тип по степени подвижности: Стационарный |  |  |
|  |  | Тип генератора: Синхронный |  |  |
|  |  | По назначе нию: Аварийный |  |  |
|  |  | Тип охлаждения: Водовоздушный |  |  |
|  |  | Тип двигателя: Дизельный |  |  |
|  |  | Вид тока: Переменный |  |  |
|  |  | Количество фаз генератора: 3 |  |  |
|  |  | Максимальная мощность генератора: > 100.0000 <= 250.0000 (Единица измерения: КВТ) |  |  |
|  |  | Напряжение: 400 В |  |  |
|  |  | Номинальная мощность генератора: >= 100.0000 (Единица измерения: КВТ) |  |  |
|  |  | Номинальная частота: >= 50.0000 (Единица измерения: ГЦ) |  |  |
|  |  | Номинальный коэффициент мощности: >= 0.8000 |  |  |
|  |  | Номинальный ток: >= 180.0000 (Единица измерения: А) |  |  |
|  |  | Система возбуждения: Независимая |  |  |
|  |  | Расход топлива при 75% мощности: <= 25.0000 (Единица измерения: Л/Ч) |  |  |
|  |  | Расход топлива при 100% мощности: <= 32.0000 (Единица измерения: Л/Ч) |  |  |
|  |  | Емкость топливного бака: >= 200.0000 (Единица измерения: Л) |  |  |
|  |  | Емкость системы охлаждения: <= 51.0000 (Единица измерения: Л) |  |  |
|  |  | Емкость системы смазки: <= 34.0000 (Единица измерения: Л) |  |  |
|  |  | Масса незаправленной генераторной установки: >= 3900.0000 <= 4500.0000 (Единица измерения: КГ) |  |  |
|  |  | Степень защиты: Не менее IP23 |  |  |
|  |  | Класс изоляции: Не ниже Н |  |  |
|  |  | Количество цилиндров двигателя: <= 8.0000 (Единица измерения: ШТ) |  |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя: <= 15.0000 (Единица измерения: Л) |  |  |
|  |  | Диаметр цилиндра двигателя: <= 130 (Единица измерения: ММ) |  |  |
|  |  | Ход поршня двигателя: <= 140 (Единица измерения: ММ) |  |  |
|  |  | Система впрыска топлива: Прямой впрыск |  |  |
|  |  | Топливный насос высокого давления: С механическим регулятором |  |  |
|  |  | Частота вращения коленчатого вала: >= 1500.0000 (Единица измерения: ОБ/МИН) |  |  |
|  |  | Длина блок-контейнера: >= 3500.0000 (Единица измерения: ММ) |  |  |
|  |  | Ширина блок-контейнера: >= 2350.0000 (Единица измерения: ММ) |  |  |
|  |  | Высота блок-контейнера: >= 2400.0000 (Единица измерения: ММ) |  |  |
|  |  | Оснащение выхлопной системы двигателя: Защитный кожух глушителя; Система подвеса глушителя; Термоизоляция выхлопных труб; Фиксация выхлопных труб; Проходки для выхлопных труб; Компенсаторы теплового расширения; Слив конденсата. |  |  |
|  |  | Система управления генераторной установкой: На базе программируемого контроллера |  |  |
|  |  | Комплектация контроллера: Многофункциональный ЖК-дисплей с русифицированным интерфейсом; Мембранные влагозащищенные кнопки; Независимый программируемый таймер; Автоматическая задержка отключения генераторной установки с регулируемым периодом охлаждения; Системный журнал событий не менее 119 сообщений; Автоматическая остановка генераторной установки; Аварийная защита двигателя и генератора; Кнопка аварийного останова генераторной установки; Счетчик запусков/остановов генераторной установки; Счетчик наработки моточасов; Автомат защиты генератора; Защита доступа с помощью пароля. |  |  |
|  |  | Комплект аккумуляторных батарей: Наличие |  |  |
|  |  | Электрический подогреватель охлаждающей жидкости: Наличие |  |  |
|  |  | Механический регулятор оборотов: Наличие |  |  |

Год выпуска Товара: не ранее 2021 года