## Лист1
Наименование компании (фактическое и юридическое):
ИНН компании:
Наименование объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение 5-и этажного здания конструкторского и производственного комплекса ПАО «Туполев»по адресу: г. Москва, ЦАО, набережная Академика Туполева, д. 17»
Вид работ: Система водоснабжения
| Наименование работ и материалов | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  | Итого материал + работа с НДС, руб.
[5 empty] | Материалы |  | Работа
[5 empty] | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
Водопровод хоз.питьевой, противопожарный, производственный (Bl, В2)
1 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=125мм | aguatherm firestop (Faser) sdr l1 160x14.6мм L-6м | м | 31.0
2 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=100мм | aguatherm firestop (Faser) sdr7,4 125x17.1mm | м | 763.0
3 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=65мм | aguatherm firestop (Faser) sdr7,4 90x12.3mm | м | 140.0
4 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=40мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf D50 | м | 17.0
5 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=32мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf D40 | м | 30.0
6 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=25мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf D40 | м | 80.0
7 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=20мм | green pipe/fusiotherm sdr7.4mf D25 | м | 215.0
8 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=15мм | green pipe/fusiotherm sdr7.4mf D20 | м | 172.0
9 | Задвижка Fucoli-Somepal клиновая PN10/16 с эл.приводом AUMA SA 07.6 DN125 | " Fucoli-Somepal" серия 01.102 | шт. | 1
10 | Задвижка Fucoli-Somepal клиновая PN10/16 DN125 | " Fucoli-Somepal" серия 01.101 | шт. | 6
11 | Задвижка Fucoli-Somepal клиновая PN10/16 DN100 | " Fucoli-Somepal" серия 01.101 | шт. | 4
12 | Задвижка Fucoli-Somepal клиновая PN10/16 DN65 | " Fucoli-Somepal" серия 01.101 | шт. | 3
13 | Маховик Fucoli-Somepal серия 05.100для задвижки клиновой DN125 | " Fucoli-Somepal" серия 05.100 | шт. | 6
14 | Маховик Fucoli-Somepal серия 05.100 для задвижки клиновой DN100 | " Fucoli-Somepal" серия 05.100 | шт. | 3
15 | Маховик Fucoli-Somepal серия 05.100для задвижки клиновой DN65 | " Fucoli-Somepal" серия 05.100 | шт. | 3
16 | Клапан обратный дисковый Ду=100мм | " Fucoli-Somepal" серия 03.106 | шт. | 2
17 | Фланцы стальные приварные Ду=125мм | ГОСТ 12815-80 | шт. | 14
18 | Фланцы стальные приварные Ду= 100мм | ГОСТ 12815-80 | шт. | 10
19 | Фланцы стальные приварные Ду=65мм | ГОСТ 12815-80 | шт. | 6
20 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=40мм | 11б27п1 | шт. | 1
21 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=32мм | 11б27п1 | шт. | 3
22 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=25мм | 11б27п1 | шт. | 7
23 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=20мм | 11б27п1 | шт. | 17
24 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=15мм | 11б27п1 | шт. | 195
25 | Гибкая подводка к умывальнику "АКВАПРОФ" L=0.6m Ду=15мм | "АКВАПРОФ" | шт. | 102
26 | Гибкая подводка к унитазу "АКВАПРОФ" L=0.5m Ду=15мм | "АКВАПРОФ" | шт. | 77
27 | Водомерная вставка в составе: |  | Компл. | 1
| 1) счетчик турбинный Ду=50мм | ВМХ-49 | шт | 1
| 2) фильтр магнитный фланцевый Ду=50мм | ФМФ-49 | шт | 1
| 3) патрубок стальной оцинкованный L=450mm, Ø57x3.5 | ГОСТ 3262-75 | шт | 1
| 4) фланцы стальные приварные плоские 1-50-16 | ГОСТ 12820-80* | шт | 4
| 5) фланцы стальные приварные плоские 1-100А-10 | ГОСТ 12820-80* | шт | 2
| 6) патрубок стальной оцинкованный L=200мм, Ø15x2.8 | ГОСТ 3262-75 | шт | 2
| 7) кран трехходовой 14М1 Ø15, Ру=1.6 МПа | ГОСТ 21345-78 | шт | 1
| 8) манометр показывающий МП-ЗУ Ру=1.0 МПа | ГОСТ 2405-88 | шт | 1
| 9) переход К 108x4.0-57x3.0 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
| 10) вентиль запорный муфтовый 15ч8р Ø15, Ру = 1.6 Мпа | ГОСТ 5761-74 | шт | 1
| 11) прокладка А-50-16 ПОН | ГОСТ 15180-86 | шт | 4
| 12) болт М16x60 сталь 20x13 | ГОСТ 7798-70* | шт | 16
| 13) гайка М16 сталь 20x13 | ГОСТ 5915-70* | шт | 16
| 14) патрубок стальной оцинкованный Ø57x3.5 L=150мм |  | шт | 1
28 | Пожарный шкаф ПШ-555(ЗБ)Н: | ПШ-554 | шт | 56
29 | Кран пожарный Д=65мм в комплекте:
| а) вентиль пожарный запорный чугунный Ду=65мм | РПТК64 | шт | 56
| б) головка соединительная напорная, муфтовая Ду=65мм | ГМ-64 | шт | 56
| в) головка соединительная рукавная Ду=65мм | ГР-64 | шт | 112
| г) рукав пожарный, напорный, нормальный L=20м Ду=65мм |  | шт | 56
| д) ствол ручной, пожарный цапковый Dспр.= 19мм | РС-69 | шт | 56
30 | Кран поливочный в комплекте Ду=15мм: |  | компл. | 16
| а) вентиль запорный муфтовый Ду=15мм | 15ч8р1 | шт | 16
| б) рукав резиновый с текстильным каркасом L=20м, Р=1МПА Ду=15мм |  | шт | 16
31 | Кран спускной Ду=15мм | ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4
32 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | VT.502.NH.04 | компл. | 8
33 | Металл для крепления трубопроводов (0.5кг на 2 метра) |  | кг | 362
34 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=125мм |  | пм | 31.0
35 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=100мм |  | пм | 612.0
36 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=40мм |  | пм | 75.0
37 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=32мм |  | пм | 30.0
38 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=25мм |  | пм | 80.0
39 | Труба стальная электросварная Ø133x4 | ГОСТ 10704-91 | пм | 2.5
40 | Труба стальная электросварная Ø108x4 | ГОСТ 10704-91 | пм | 16.0
41 | Труба стальная электросварная Ø57x3.5 | ГОСТ 10704-91 | пм | 1.0
42 | Труба стальная электросварная Ø45x4 | ГОСТ 10704-91 | пм | 0.8
43 | Труба стальная электросварная Ø377x9 L=1.0м | ГОСТ 10704-91 | шт | 2
Горячее водоснабжение ( ТЗ, Т4)
1 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=65мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf RP 90x10.1 мм | м | 159.0
2 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=40мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf 50x5.6mm | м | 94.0
3 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=32мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf 40x4.5 | м | 110.0
4 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=25мм | green pipe/fusiotherm sdr9mf 32x3.6mm | м | 105.0
5 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=20мм | green pipe/fusiotherm sdr7.4mf 25x3.5 | м | 200.0
6 | Труба полипропиленовая PP-RP Ду=15мм | green pipe/fusiotherm sdr7.4mf 20x2.8 | м | 310.0
7 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=40мм | 11б27nl | шт. | 2
8 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=32мм | 11б27nl | шт. | 2
9 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=25мм | 11б27nl | шт. | 3
10 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=20мм | 11б27nl | шт. | 10
11 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду=15мм | 11б27nl | шт. | 235
12 | Кран поливочный в комплекте Ду=15мм: |  | компл. | 16
13 | а) вентиль запорный муфтовый Ду=15мм | 15ч8р1 | шт | 16
14 | б) рукав резиновый с текстильным каркасом L=20м, Р=1МПА Ду=15мм |  | шт | 16
15 | Кран спускной Ду=15мм | ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4
16 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | VT.502.NH.04 | шт. | 8
17 | Полотенцесушитель П-образный нержавейка 320x500 Ду=20мм |  | шт. | 2
18 | Электроводонагреватель проточный Elektrolux SP 13 ELITEC | SP 13 EL1TEC | шт. | 3
19 | Металл для крепления трубопроводов (0.5кг на 2 метра) |  | кг | 240
20 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=65мм |  | пм | 159.0
21 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=40мм |  | пм | 94.0
22 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=32мм |  | пм | 210.0
23 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=25мм |  | пм | 105.0
24 | Теплоизоляция изоляция толщина стенки 13мм Ду=20мм |  | пм | 33.0
25 | Труба стальная электросварная Ø57x3.5 | ГОСТ 10704-91 | пм | 0.8
26 | Труба стальная электросварная Ø57x3.5 | ГОСТ 10704-91 | пм | 0.8
Транзитный участок водопровода В1пр
1 | Труба полипропиленовая PP-RP ф 140* 19-2 и фитинги к ней | ГОСТ 32415-2013 | п.м. | 140
2 | Пробивка/заделка сущ. бетонных стен |  | м3 | 3¦3
ППР
ПНР
Исполнительная документация
*Представленные расценки включают стоимось доставки до объекта материалов/оборудования/инструмента, разгрузки на объекте, использования вспомогательного оборудования /инструмента, необходимого для выполнения работ , подготовку комплекта исполнительной документации.
Цены представленные в коммерческом предложении действительны до… ( указать дату)
| Срок выполнения работ / пожелание Заказчика | 60 календарных дней
Срок выполнения работ / предложение Подрядчика
Желаемый размер авансирования материалов и оборудования . (только при предоставлении Банковской гарантии )
ИТОГО :
ВНИМАНИЕ! Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с данной таблицей, все материалы, оборудование, работы, неучтенные в данной таблице , а также корректировки объемов, обнаруженные при изучении проектной/рабочей документации, необходимо указать ниже , под таблицей.
Соласование ТЗ
| Ответственный сотрудник |  |  | Дата согласования
Инженер ПТО
Главный инженер
Технический директор
ДЛЯ ДОГОВОРА
Предмет договора
Поставка , монтаж , пуско-наладочные работы системы внутреннего водоснабжения
Особые условия по заключени договора (заполняет инженер ПТО)
Пункт договора | Формулировка
Протокол согласования договорной цены (формирует менеджер коммерческого отдела)
| Ответственное лицо |  |  | ФИО
Юридический отдел
Руководитель проекта
ПТО
Главный инженер
Технический директор
Сметный отдел
Экономический отдел
Отдел снабжения
Коммерческий отдел
Note on B109: Irina: в зависимости от вида работ
Note on A110: Irina: В зависимости от вида работ